Szczawin Kościelny dnia 22 maja 2023 r.

Inwestor: Gmina Szczawin Kościelny

ul. Jana Pawła II 10

09-550 Szczawin Kościelny

Program funkcjonalno – użytkowy

- Nazwa zadania: Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

Kod i nazwa zamówienia wg CPV:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych.

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe.

34928510-6 Uliczne słupy oświetleniowe.

31527210-1 Latarnie.

34928500-3 Oświetleniowy sprzęt uliczny.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- Budowa oświetlenia drogowego w poniżej wymienionych lokalizacjach:

| Lp. | Lokalizacje | Przybliżona długość [m] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szczawin Borowy | 1400 |
| 2. | Szczawinek | 1600 |
| 3. | Szczawin Gostynińska-Płocka | 1500 |
| 4. | Szczawin Osiedle | 2400 |
| 5. | Szczawin | 2200 |
| 6. | Adamów 1 | 1000 |
| 7. | Adamów 2 | 1600 |
| 8. | Helenów Słupski | 900 |
| 9. | Józefków | 700 |
| 10. | Kaleń | 1400 |
| 11. | Kamieniec | 900 |
| 12. | Kaźmierków | 1600 |
| 13. | Leopoldów | 800 |
| 14. | Łuszczanów | 2000 |
| 15. | Modrzew | 1600 |
| 16. | Suserz | 900 |
| 17. | Trębki | 1300 |
| 18. | 75 lokalizacji lamp solarnych | Pojedynczy montaż |

Należy zaprojektować oświetlenie ulic realizowane za pomocą opraw oświetleniowych w odpowiedniej konfiguracji. Oprawy oświetleniowe stosowane do budowy oraz modernizacji muszą spełniać poniższe minimalne wymagania:

- Aluminiowy korpus pomalowany proszkowo.

- Uchwyt mocujący oprawę na wysięgniku oraz wierzchołku słupa, z regulacja kąta montażu w przedziale od -20o do +20o

- Beznarzędziowy dostęp do przedziału elektrycznego

- Otwarcie pokrywy przedziału elektrycznego nie może powodować otwarcia przedziału świetlnego (oprawa musi posiadać faktycznie dwa przedziały: elektryczny i świetlny)

- Zawór antykondensacyjny w oprawie

- Przedział świetlny osłonięty płaską szybą ze szkła hartowanego

- Wytrzymałość mechaniczna oprawy opisana parametrem IK09

- Szczelność oprawy opisana parametrem IP66

- II klasa izolacji

- Temperatura Ta oprawy:  -35 oC do +50oC

- Mechanizm blokowania przypadkowego zamknięcia pokrywy przedziału elektrycznego

- Rozłącznik nożowy

- Gniazdo w standardzie NEMA lub ZHAGA umieszczone na korpusie

- Napięcie wejściowe 230V/50Hz

- Zabezpieczenie przed przepięciami min. 10kV

- Oprawa posiada funkcję reprogramowalnej redukcji mocy dla przynajmniej 5 poziomów mocy

- Interfejs komunikacyjny zasilacza DALI

- skuteczność świetlna oprawy >140 lm/W

- temperatura barwowa źródła światła 3000K lub 4000K

- współczynnik oddawania barw CRI 70

- Utrata strumienia świetlnego diod opisana parametrem L80B10 > 100 000h przy Tc 85 oC

- Certyfikat ENEC PLUS,

- Certyfikat ENEC

- deklaracja zgodności UE

- karta katalogowa oprawy

- raport LM80 TM21 dla zastosowanych w oprawie źródeł światła

- raport z badań wibracyjnych oprawy PN-EN 60068-2-6:2008 przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację PCA.

- Certyfikat ZHAGA D4i

- we wszystkich oprawach należy zastosować zasilacz jednego producenta (ten sam typ, model, dopuszcza się różne moce zasilaczy dobrane indywidualnie do wymagań), umożliwiający zaprogramowanie redukcji mocy: 5-stopniowej oraz nawiązanie komunikacji w systemie DALI.

- Możliwość komunikowania się z oprawami różnych producentów

- System zarządzania oświetlaniem musi posiadać certyfikat TALQ

-System składa się z elementów takich jak: sterowniki montowane do opraw, centrum do zarządzania systemem, dopuszczalne sterowniki bazowe.

- Dopuszczalna dwukierunkowa, bezprzewodowa komunikacja między sterownikami systemu, w darmowym paśmie częstotliwości zgodnym ze standardem EN 300 220.

- Dopuszczalna dwukierunkowa bezpośrednia lub pośrednia komunikacja między sterownikami systemu sterowania, a centrum zarządzania za pomocą sygnału GSM.

- Oprawa po utracie komunikacji z pozostałymi elementami systemu, pracuje w trybie autonomicznym zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy.

- Zarządzanie systemem odbywa się za pomocą interfejsu dostępnego w przeglądarce internetowej

- Dostęp do interfejsu zabezpieczony hasłem i loginem (wymagana dwuetapowa autentykacja logowania)

- Interfejs umożliwia Użytkownikowi kontrolę nad działaniem systemu w zakresie:

- Wizualizacja opraw na mapie (np. open maps, google maps)

- Tworzenie dowolnych grup opraw

- Włączanie/wyłączanie oraz regulacja mocy dowolnie skonfigurowanych grup opraw i pojedynczych opraw

- Tworzenie i zadanie harmonogramów pracy opraw dla dowolnie skonfigurowanych grup opraw i pojedynczych opraw, również w oparciu o kalendarz i czujnik światła

- Odczyt parametrów pracy systemu oświetlenia (pomiar pobieranej mocy, czasu, energii elektrycznej dla dowolnie skonfigurowanych grup opraw i pojedynczych opraw)

- Informowanie Użytkownika o awariach systemu (np. wiadomość email, komunikat, informacja).

- Zamawiający wymaga, aby we wszystkich lokalizacjach zabudowa okablowania pod drogami została wykonana przewiertem, na odpowiedniej, głębokości oraz zabezpieczona rurą ochronną o wytrzymałości na ściskanie min. 750 N. Zamawiający w wybranych 75 lokalizacjach wymaga zaprojektowania i posadowienia po jednej latarni solarnej.

- Słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności. Słupy oświetleniowe powinny być umieszczone poza skrajnią drogi i jeśli jest możliwość poza chodnikiem. Należy zaprojektować/zabudować słupy aluminiowe/stalowe, malowane proszkowo, lub anodowane, zgodnie z projektem i odpowiednimi normami przewidzianymi i spełniającymi klasę oświetleniową przewidzianą na przedmiotową drogę z wysięgnikiem (długość i kształt uzgodniony z Zamawiającym, w kolorze słupa). Słup należy zabudować prosto na fundamencie (nie przewiduje się dystansu pomiędzy słupem a fundamentem). Zaciski uziemiające oraz izk należy odpowiednio zabezpieczyć. Zastosować zabezpieczenia w słupach. Wykonawca zabuduje nowe zabezpieczenie zgodnie z obliczeniami. W miejscach wskazanych w tabeli,  na Wykonawcy ciąży obowiązek zabudowy przyłączy. Zamawiający żąda, aby zabudowane okablowania na wszystkich lokalizacjach było typu YAKXS min. 4x25 mm2 (1 kV) wraz z bednarką.

- Szafy oświetleniowe zamontować na fundamencie. Wyposażyć w zegar astronomiczny umożliwiający sterowanie oświetlenia w odpowiednich godzinach.

- Do Wykonawcy należy:

- Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych oraz projektów technicznych i przedmiarów robót (oddzielna dokumentacja dla wszystkich lokalizacji wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, zezwoleń i projektami fotometrycznymi                      (3 komplety w wersji papierowej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej na nośniku CD lub USB w formacie „pdf' i „dwg");

- Wykonanie projektu oraz robót budowlanych oświetlenia ulic.

- Uzyskanie stosownego zezwolenia organu architektoniczno - budowlanego na wykonanie robót budowlanych;

- Wykonanie projektów budowlanych oraz projektów technicznych ww. lokalizacji wymienionych w pkt 2 ppkt a), zgodnie z aktualnymi wymaganiami Prawa Budowlanego;

- Uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów/projektów/uzgodnień tj. całej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozytywnego zgłoszenia/pozwolenia na budowę;

- Uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów/projektów/uzgodnień tj. całej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozytywnego zgłoszenia rozpoczęcia na budowę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (lub jeśli jest przewidziane - organ stopnia wyższego);

- Uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów/projektów/uzgodnień tj. całej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozytywnego zgłoszenia zakończenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (lub jeśli jest przewidziane - organ stopnia wyższego);

- Wybudowanie zaprojektowanego wydzielenia/przebudowy sieci oświetleniowej przekazanie całości wraz z dokumentacją powykonawczą Zamawiającemu;

- Uzyskanie wszelkich zgód, opinii i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

- Przywrócenie terenu po zakończeniu prac budowlanych;

- Zabudowa przyłączy energetycznych po wcześniejszym uzyskaniu zgód operatora. Zamawiający żąda, aby w miarę możliwości moc przyłączeniowa była najmniejsza, zapewniająca prawidłowe działanie oświetlenia. Projektant ma obowiązek sprawdzenia czy przedmiotowe oświetlenie wymagają zasilania jednofazowego czy trójfazowego.

- Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody na wejście w teren oraz uzgodnienia branżowe niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie robót budowlanych;

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno - Użytkowym;

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne co do opisywanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym;

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego;

- Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po zgłoszeniu robót budowlanych/ uzyskaniu pozwolenia na budowę;

- Przed złożeniem wniosku Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych oraz zastosowanych materiałów;

- Wszelkie zmiany uzgodnionych już z Zamawiającym rozwiązań technicznych i materiałów wymagają ponownego uzgodnienia;

- Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga przygotowania przez Wykonawcę robót Projektu Organizacji Ruchu i uzyskania jego zatwierdzenia w Wydziale Dróg;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce prowadzenia robót, w tym za bezpieczeństwo pojazdów poruszających się w ich obrębie;

-	Wszelkie roboty zanikające oraz podlegające zakryciu będą odbierane w formie odbiorów częściowych. Po zakończeniu inwestycji Zamawiający dokona odbioru końcowego. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

■ 	odbiór opracowanej dokumentacji wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę;

■ 	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

■ 	odbiór końcowy po zakończeniu całości robót;

■ 	odbiór pogwarancyjny;

-	Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnej obsługi w ramach zadania, sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz dostarczenia wszelkich niezbędnych zgłoszeń oraz informacji związanych z robotami budowlanymi wymaganymi w ODGK;

- Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych wraz z dokumentacją powykonawczą;

- Wykonawca robót, w ramach gwarancji zobowiązany jest do udzielenia minimalnego terminu usunięcia wad do 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym uzgodnionym przez strony terminie.

-	Zgłoszenie rozpoczęcia na budowę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (lub jeśli jest przewidziane organ stopnia wyższego);

- Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu,

- Utrzymanie konserwacja zabudowanych urządzeń oświetleniowych w okresie gwarancji.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Należy zaprojektować i zabudować oświetlenie wszystkich lokalizacji zgodnie z SWZ, programem funkcjonalno-użytkowym i z wymogami opisanymi w punkcie dotyczącym dodatkowych wymagań oraz zgodnie z załączonymi mapami poglądowymi i z rysunkami.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokoły pomiarów uziemienia słupów, rezystancji zabudowanego okablowania, impedancji pętli zwarcia. Projektowane oświetlenie należy zasilić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi na etapie przygotowania projektów. Wszystkie oświetlenia ulic należy wykonać kablem typu YAKXS wraz z bednarką ocynkowaną. Połączenia w słupach za pomocą IZK.

- Szczawin Borowy

- Szczawinek

- Szczawin Gostynińska-Płocka

- Szczawin Osiedle

- Szczawin

- Adamów 1

- Adamów 2

- Helenów Słupski

- Józefków

- Kaleń

- Kamieniec

- Kaźmierków

- Lepoldów

- Łuszczanów

- Modrzew

- Suserz

- Trębki

- Dodatkowe wymagania:

1) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody na wejście w teren oraz uzgodnienia branżowe niezbędne do uzyskania zezwolenia/zgłoszenia organu architektoniczno-budowlanego na wykonanie robót budowlanych.

2) Oświetlenie zaprojektować zgodnie wymogami normy PN-EN 13201 odpowiednio do kategorii drogi/obszaru. Długość okablowania czy urządzeń podane w powyższym opisie zakresu robót są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi przez Zamawiającego do oszacowania wartości zamówienia i nie mogą być podstawą do zmiany ceny ofertowej w przypadku gdy rzeczywiste wielkości wynikające z projektu będą się różniły od przyjętych przez Zamawiającego.

3) Przy lokalizacji słupów w pasie drogowym zachować wymaganą skrajnię drogową zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie". W obrębie wjazdów do posesji oraz na skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi kabel należy zabezpieczyć rurą ochronną, w miejscach prowadzenia robót teren przywrócić do stanu poprzedniego, nawierzchnie rozbieralne odtwarzać z wykorzystaniem materiału z rozbiórki, elementy uszkodzone lub zniszczone wymienić na nowe. Trawniki i zieleńce uzupełnić humusem i obsiać trawą.

4) Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych instalacji oświetleniowych muszą odpowiadać wymogom Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2015 roku) Dz. U. 2015.1165.

5) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U .2015.520 tekst jednolity ze zmianami) oraz wg wymogów właścicieli urządzeń obcych na podstawie wydanych warunków ich przebudowy bądź warunków przyłączenia do sieci.

6) Przed złożeniem wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej projektowanego oświetlenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępny projekt oświetlenia wraz z bilansem mocy.

7) Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca musi uzyskać oraz dostosować projekt do wydanych warunków z przedsiębiorstwa energetycznego. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po zgłoszeniu robót budowlanych/uzyskaniu pozwolenia na budowę.

8) W przypadkach wymagających usunięcia drzew kolidujących z projektowanymi liniami oświetleniowymi, do zadań wykonawcy należy uzyskanie decyzji zezwalającej na ich usunięcie.

9) Wszelkie zmiany uzgodnionych już z Zamawiającym rozwiązań technicznych i materiałów wymagają ponownego uzgodnienia.

10) Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga przygotowania przez Wykonawcę robót projektu organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzenia.

11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce prowadzenia robót, w tym za bezpieczeństwo pojazdów poruszających się w ich obrębie.

12) Wszelkie roboty zanikające oraz podlegające zakryciu będą odbierane w formie odbiorów częściowych. Po zakończeniu inwestycji Zamawiający dokona odbioru końcowego. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

-	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

-	odbiory branżowe zgodnie z wymogami właścicieli urządzeń obcych wynikających z wydanych warunków ich przebudowy bądź warunków przyłączenia do sieci;

-	odbiór końcowy po zakończeniu całości robót;

-	wcześniejszy odbiór projektu i robót związanych z budową oświetlenia dróg w Gminie Szczawin Kościelny.

-	odbiór opracowanej dokumentacji wraz z kompletem dokumentów (3 kpl. projektów budowlanych wraz z projektami technicznymi) niezbędnych do zgłoszenia/uzyskania pozwolenia na roboty budowlane oraz odbiór dokumentów potwierdzających uzyskanie zgłoszenia/pozwolenia wraz z zatwierdzonym egzemplarzem projektu;

13) Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych wraz z dokumentacją powykonawczą, w tym dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót do organu nadzoru budowlanego.

14) Wykonawca w dokumentacji powykonawczej zabudowanych opraw dołączy niezbędne protokoły pomiarów, które na pewno będą zawierały pomiar natężenia światła (zgodny z projektem fotometrycznym) oraz ze wszystkich lokalizacji dołączy protokoły z pomiarów:

-	badania linii kablowej;

-	badania i pomiary instalacji uziemiającej;

-	badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (szybkie wyłączenie);

15) Wykonawca w dokumentacji powykonawczej wszystkich zabudowanych instalacji dołączy deklaracje zgodności:

-	zabudowanych szaf oświetleniowych i złączy (wraz z protokołem odbioru złącza i karta techniczną);

-	zabudowanych fundamentów;

-	zamontowanych opraw i słupów;

-	zabudowanych kabli;

-	zabudowanych rur osłonowych, izolacyjnych złączy bezpiecznikowych, fazowych, zerowych;

Wykonawca w dokumentacji powykonawczej wszystkich zabudowanych instalacji dołączy oświadczenia:

-	o zastosowanej prawidłowej technologii ułożenia kabli;

-	o wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją;

-	o sprawności instalacji i spełnieniu wymogów potrzebnych do eksploatacji;

-	o wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją przez kierownika robót;

16)	Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót Wykonawca przekaże do zaopiniowania Zamawiającemu po 1 egz. projektu budowlanego wraz z kopią wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii. Pozytywna opinia Zamawiającego skutkować będzie upoważnieniem dla Wykonawcy do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót. Zamawiający zobowiązuje się do wydania opinii w terminie do 21 dni.

17)	Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania rozliczenia końcowego pod względem ilościowo-wartościowym.

18)	Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

  - Ustawa z dnia z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  - Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji.

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

  - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności.

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.